СОГЛАСОВАНО:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО                                             НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КОТЛАССКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

___________________________  В.Д. ПРИЙМАК

«_______»______________________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРВОДОКАНАЛ»

_______________________ А.В. ЕРОФЕЕВСКИЙ

«_______»______________________ 2018 г.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды

централизованных систем холодного водоснабжения г. Котласа, Архангельской области в соответствие с установленными требованиями на 2019 – 2025 годы

г. Котлас.                                                                                    15 февраля 2018 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий план разработан соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, Уведомлением Котласского территориального отдела Управления Роспотребнадзора от 23.01.2017 № 01/133 «О несоответствии питьевой воды, подаваемой населению на территории муниципального образования «Котлас», решением Котласского городского суда от 16.01.2017 № 2-308/2017 по иску заместителя Котласского межрайонного прокурора об обязании муниципального образования «Котлас» обеспечить организацию водоснабжения города Котласа питьевой водой надлежащего качества, технического задания на разработку инвестиционной программы, утвержденного постановлением администрации МО «Котлас» от 30.01.2017 № 169 (в ред. от 16.01.2018 № 78), постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения.

1.2. Разработчиком плана мероприятий по приведению качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения              г. Котласа Архангельской области в соответствие с установленными требованиями является МП «Горводоканал».

1.3. Источник финансирования технических мероприятий – собственные средства МП «Горводоканал», а именно – инвестиционная составляющая в тарифах на питьевую воду (питьевое водоснабжение), предполагаемая к установлению в соответствии с разработанной инвестиционной программой МП «Горводоканал» «По приведению качества питьевой воды на территории города Котлас в соответствие с установленными требованиями на 2019 – 2025 годы», а так же бюджетное финансирование (при условии софинансирования), в том числе:

- бюджет субъекта Российской Федерации;

- бюджет муниципального образования, при наличии финансирования из бюджета субъекта Российской Федерации».

1.4. Итогом реализации плана будет доведение ненормативных показателей качества питьевой воды до установленных требований.

2. Пределы значений показателей, по которым имеется несоответствие качества подаваемой питьевой воды.

Очистные сооружения водопровода г. Котласа были построены по типовому проекту 901-3-56 «Водопроводные сооружения для очистки мало мутных цветных вод на контактных осветлителях». Проектом предусмотрена одноступенчатая очистка воды на контактных осветлителях.

Реагентная обработка воды: первичное и вторичное хлорирование (жидкий хлор) коагулирование (Al2(SO4)3), стабилизация известью или кальцинированной содой, флокулирование полиакриламидом (ПАА), фторирование (Na2Si F6) по ряду причин от последнего отказались.

Привязанный к городу Котласу типовой проект рассчитан на очистку вод цветностью 150о, а нормы и правила проектирования рекомендуют применять контактную коагуляцию при одноступенчатой схеме очистки, на водах цветностью до 120о. Полученный результат в ходе пусконаладочных работ свидетельствует о том, что изыскания, на которых основывается задание на проектирование, были проведены недостаточно тщательно, без анализа перспективы. Построенные по проекту ОСВ на момент ввода их в эксплуатацию не в состоянии были обеспечить нормативное качество очистки воды в паводковый период.

Мониторинг состава забираемой из реки воды свидетельствует, что в паводковый период этот показатель (цветность) значительно превышает величину, при которой контактная коагуляция с одноступенчатой схеме очистки, гарантирует нормативную степень очистки.

| Наименование показателей | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Максимальная цветность воды в реке Лименда, (град.) | 147 | 235 | 215 | 171 | 180 | 146 | 236 | 146 | 178 | 184 | 198 | 266 |

- Для анализа взяты среднемесячные величины за октябрь месяц в разрезе многолетних наблюдений. Октябрь месяц - осеннего паводкового периода характеризуется значительной загрязненностью воды в источнике и наиболее стабильными условиями коагулирования.

Пригодность источника для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки самого источника, а также прилегающей территории выше и ниже водозабора по течению воды; оценки качества и количества воды источника водоснабжения, места размещения водозаборных сооружений и прогноза санитарного состояния водотока. Для анализа состояния водоема берутся в паводковые периоды, когда в водный объект поступает максимальный объём загрязняющих ингредиентов. Если водоисточник признается пригодным для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения, то в зависимости от качества воды и требуемой степени обработки, источники делят на 3 класса. (ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».) Для оценки качества воды в месте предполагаемого водозабора должны быть представлены анализы проб, отбираемых ежемесячно не менее чем за последние 3 года.

Показатели качества воды для источников пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ГОСТ 2761-84)

| Наименование показателя | Показатели качества воды источника по классам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Мутность, мг/дм , не более | 20 | 1500 | 10000 |
| Цветность, градусы, не более | 35 | 120 | 200 |
| Железо (Fе), мг/дм , не более | 1 | 3 | 5 |
| Окисляемость перманганатная мгО/дм, не более | 7 | 15 | 20 |

Рассматривая качественный состав воды в р. Лименда в паводковые периоды с 2006 по 2015 г. по показателям мутность, цветность, содержанию железа и окисляемости пермангонатной можно сделать вывод, что по показателям качества воды река относится к 3 классу. На ряду с этим существуют периоды времени, когда р. Лименда не может быть признана пригодной для питьевого водоснабжения города

3. Техническое обоснование мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Анализ качества речной и очищенной воды позволяет определить приоритетность постановки задач в решении вопроса достижения качества очистки природной воды. Это повышенное содержание железа в питьевой воде в связи с общим процессом очистки.

Железо присутствует в воде водоисточника в виде комплексных соединений с органическими веществами, с такими как гуминовыми, фульвовыми и таниновыми кислотами, обуславливающие цветность воды.

Это подтверждается данным качества речной воды, которые показывают, что концентрация железа в водоисточнике изменяется в зависимости от величины исходной цветности воды, чем больше цветность, тем выше концентрация железа.

Органические комплексы железа присутствуют в воде в растворенном или тонко диспергированном состоянии и не задерживаются на фильтрах при фильтровании воды. Такое явление часто наблюдается в поверхностных видеоисточниках с повышенной цветностью воды. Однако, как правило, оно не создает проблем, и хорошо удаляется в процессе коагуляционной очистки воды. При условии, что качество очищенной воды по цветности и перманганатной окисляемости удовлетворяет требованиям СанПиН.

На очистных сооружениях г. Котласа, концентрация железа в питьевой воде превышает ПДК в периоды, когда качество очищенной воды по показателям цветности и перманганатной окисляемости не соответствует стандарту.

Для получения питьевой воды соответствующей нормативным требованиям по железу, следует провести глубокую очистку воды от мутности, цветности и органических загрязнений (ПО), так как соединения железа могут присутствовать в воде виде растворенных или коллоидных соединениях с гуминовыми веществами. Как показывает практика, очистки цветных железосодержащих вод успешно осуществляется на станциях водоподготовки, работающих по технологии двухступенчатой очистки с отстойниками и фильтрами.

Для решения проблемы с очисткой воды р. Лименда, повышения надежности системы водоснабжения г. Котласа, снижения риска чрезвычайных ситуаций, защиты от угроз техногенного характера и повышения качества предоставляемого холодного водоснабжения потребителям за счет обеспечения необходимого качества питьевой воды, необходимо перевести очистные сооружения водопровода на качественно другой уровень очистки воды из поверхностного водного источника, который сегодня можно признать не пригодным для нужд питьевого водоснабжения. Это возможно при строительстве дополнительной ступени очистки.

По мнению МП «Горводоканал», это должны быть сооружения предварительной очистки, позволяющие снизить грязевую нагрузку на очистные сооружения города, в том числе по присутствующему в воде органическому железу. С этой целью был разработан проект инвестиционной программы МП «Горводоканал» «По приведению качества питьевой воды на территории города Котлас в соответствие с установленными требованиями на 2018 – 2024 годы».

План мероприятий предусматривает проведение научно-исследовательских работ с целью разработки технологических регламентов на проектирование с последующей реализацией проекта реконструкции очистных сооружений г. Котласа.

4. Плановые значения изменения показателей качества питьевой воды, достижение которых предусмотрено в результате реализации плана мероприятий.

| Наименование показателя | Перечень показателей | Единица измерения | Величина показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | После реализ. ИП |
| Показатели качества воды | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 0,0 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 33,7 | 2,5 |

В результате исполнения мероприятий, установленных настоящим планом, должны быть достигнуты следующие количественные показатели качества питьевой воды в водопроводных сетях города:

| ПОКАЗАТЕЛИ | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | СОДЕРЖАНИЕ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ |
| --- | --- | --- |
| ЦВЕТНОСТЬ | ГРАДУСЫ | 20 |
| МУТНОСТЬ | мг/г (по каолину) | 1,5 |
| ЖЕЛЕЗО (СУМАРНОЕ) | мг/г | 0,3 |
| ОКИСЛЯЕМОСТЬ ПЕРАНГОНАТНАЯ | мг/г | 5,0 |

Мероприятия настоящего плана должны быть выполнены в срок до 31 декабря 2025 года. При этом необходимо отметить, что достигнуть плановых целевых показателей улучшения качества очистки природной воды невозможно до момента запуска в эксплуатацию дополнительной ступени очистки воды. План не предусматривает поэтапное изменение качественных показателей процесса. До момента пуска в эксплуатации объекта, в течении 7лет, необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на достижения цели – улучшения качества очистки природной воды (подбор земельного участка, изыскания, проектирование, строительство, пусконаладочные работы), но не дающих эффекта.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения

города Котласа, Архангельской области в соответствие с установленными требованиями

Муниципальное предприятие «Горводоканал»

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Объемы финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования | Ответственные лица за выполнение мероприятия | Обоснование необходимости выполнения мероприятия | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение конкурса (аукциона) для определения проектной организации. Заключение Договора на создание ПСД. | I-II кв. 2019 г. | - | - | МП «Горводоканал» | Требование законодательства РФ № 44-ФЗ | Соблюдение требований законодательства РФ |
| 2. | Научно-исследовательские работы и разработка технологических регламентов на проектирование, в рамках Договора на создание ПСД. | III-IVкв. 2019 г. | 25452,62 | Средства МП «Горводоканал» (инвест. составл. в тарифах), бюджетное финансирование | Проектная организация в соответствии с условиями Договора МП «Горводоканал» | Теоретическое и научное-практическое обоснование предложенного технологического решения | Промежуточный этап |
| 3. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений водопровода г. Котласа. | 2020 г. | 26572,54 | Средства МП «Горводоканал» (инвест. составл. в тарифах), бюджетное финансирование | Проектная организация в соответствии с условиями Договора МП «Горводоканал» | Разработка технологии очистки воды в Лименда до нормативных требований | Промежуточный этап |
| 4. | Завершение проектирования, согласования, прохождение экспертизы и сдача проекта заказчику. | 2021 г. | 27343,14 | Средства МП «Горводоканал» (инвест. составл. в тарифах), бюджетное финансирование | Проектная организация в соответствии с условиями Договора МП «Горводоканал» | Наличие проекта по строительству ступени очистки воды в р. Лименда | Возможность реализации схемы двухступенчатой очистки на ОСВ г. Котласа |
| 5. | Подготовка и проведение конкурса (аукциона) для определения генподрядной организации для проведения строительства ступени очистки в рамках реализации проектного решения. Заключение договора подряда | 2022 г. | - | - | МП «Горводоканал» | Требование законодательства РФ №44-ФЗ | Соблюдение требований законодательства РФ |
| 6. | Начало строительства второй ступени очистки ОСВ г. Котласа | 2023 г. | 57087,27 | Средства МП «Горводоканал» (инвестиционная составляющая в тарифах на питьевую воду) | Подрядная организация, МП «Горводоканал» | Начало реализации принятого технического решения по приведению качества очистки воды до нормативных требований | Промежуточный этап в достижении целей качества очистки воды до нормативных требований |
| 7. | Продолжение строительства второй ступени очистки ОСВ г. Котласа, начало пусконаладочных работ. | 2024 г. | 29762,63 | Средства МП «Горводоканал» (инвест. составл. в тарифах), бюджетное финансирование | Подрядная организация, МП «Горводоканал | Реализация принятого технического решения по приведению качества очистки воды до нормативных требований | Промежуточный этап в достижении целей качества очистки воды до нормативных требований |
| 8. | Завершение строительства второй ступени очистки ОСВ г. Котласа, окончание пусконаладочных работ. Запуск второй ступени очистки в схему очистки воды для нужд питьевого водоснабжения | 2025 г. | 30655,51 | Средства МП «Горводоканал» (инвест. составл. в тарифах), бюджетное финансирование | Подрядная организация, МП «Горводоканал | Приведение качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения г. Котласа, Архангельской области в соответствие с установленными требованиями | Достижение предусмотренных настоящим планом целевых показателей до нормативных требований. |
| ВСЕГО ПО ПЛАНУ |  |  | 196873,71 |  |  |  |  |