ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации МО «Котлас»

от «___» _________ 2018 № ____

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ГОРВОДОКАНАЛ»

«ПО ПРИВЕДЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОТЛАС В СООТВЕТСТВИЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

НА 2019-2025 ГОДЫ»

Форма № 1-ИП ВВ

Утверждаю

Директор МП «Горводоканал»

________________ А.В. Ерофеевский

М.П.

I. Паспорт инвестиционной программы

| Наименование инвестиционной программы | По приведению качества питьевой воды на территории города Котлас в соответствие с установленными требованиями на 2019 – 2025 годы. |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | МП «Горводоканал». |  |
| Местонахождение регулируемой организации | Некрасова, ул. д. 2, г. Котлас, 165300. |  |
| Сроки и этапы реализации инвестиционной программы | 2018 – 2024 годы. Выполнение инвестиционной программы осуществляется с разбивкой этапов по годам. |  |
| Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Главный инженер МП «Горводоканал» Владимир Иванович Покоенок. |  |
| Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | 8 (81837) 2-06-99, glavvod@mail.ru |  |
| Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области. |  |
| Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 163004, г. Архангельск, Троицкий проспект, 49. |  |
| Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области Андрей Петрович Поташев. |  |
| Дата утверждения инвестиционной программы | Постановление министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от _____ ______________ 2018 г. № ___________ |  |
| Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | Отдел развития систем теплоснабжения и водоснабжения НТО ГКУ АО «РЦЭ», тел.: (8818) 49-41-49, e-mail: pozdeeva@aoresc.ru |  |
| Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация МО «Котлас». |  |
| Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 165300, Архангельская область, г. Котлас, пл. Советов, д. 3. |  |
| Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава МО «Котлас» Андрей Владимирович Бральнин. |  |
| Дата согласования инвестиционной программы | Постановление администрации МО «Котлас» от «___» марта 2018 г. № _____. |  |
| Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | Начальник Управления городского хозяйства администрации МО «Котлас» Алексей Алексеевич Норицын 8 (81837) 2-01-18, jkh@kotlas-city.ru |  |
| Основание для разработки инвестиционной программы | Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; План мероприятий по приведению качества питьевой воды централизованных систем холодного водоснабжения г. Котласа Архангельской области в соответствие с установленными требованиями на 2019 – 2025 годы от 15.02.2018, согласованный Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области Котласский территориальный отдел. Уведомление Котласского территориального отдела Управления Роспотребнадзора от 11.01.2018 № 01/25 «О несоответствии питьевой воды, подаваемой населению на территории муниципального образования «Котлас»; Решение Котласского городского суда от16.01.2017 № 2-308/2017 по иску заместителя Котласского межрайонного прокурора об обязании муниципального образования «Котлас» обеспечить организацию водоснабжения города Котласа питьевой водой надлежащего качества; Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением администрации МО «Котлас» от 30.01.2017 № 169 (в ред. от 16.01.2018 № 78). |  |
| Цели разработки и реализации инвестиционной программы | - реализация плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие установленным санитарным нормам; - повышение безопасности проживания населения на территории города Котлас за счет обеспечения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам. |  |
| Задачи разработки и реализации инвестиционной программы | - повышение качества питьевой воды обеспечение населения города Котласа питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам; - внедрение прогрессивных методов и средств водоподготовки; - недопущение возникновения и распространения вспышек инфекционных заболеваний. |  |
| Основные мероприятия инвестиционной программы | Группа мероприятий – осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения. - Научно-исследовательские работы и разработка технологических регламентов на проектирование. - Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений водопровода г. Котласа. - Реализация проекта реконструкции очистных сооружений водопровода г. Котласа. - Пуско-наладочные работы после реконструируемых очистных сооружений водопровода г. Котласа. |  |
| Объем финансирования инвестиционной программы и источники финансирования По источникам финансирования: | Общий объем финансирования, в т.ч.: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | 196873,71 (тыс. руб. с НДС) |
|  |  | – 25 452,62; – 26 572,54; – 27 343,14; – 28 163,43; – 28 923,84; – 29 762,63; – 30 655,51. |
|  | 1. Средства предприятия (тарифная составляющая), в т.ч.: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | – 82 820,99 |
|  |  | – 10 913,51 – 11 203,79 – 11 503,19 – 11 812,04 – 12 130,64 – 12 459,34 – 12 798,48 |
|  | 2. Бюджетное финансирование, в т.ч.: 2.1. Бюджет муниципального образования, в т.ч.: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | – 114 052,72 |
|  |  | – 34 215,82 |
|  |  | – 4 361,73 – 4 610,63 – 4 751,98 – 4 905,41 – 5 037,96 – 5 190,99 – 5 357,11 |
|  | 2.2. Бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год | – 79 836,90 |
|  |  | – 10 177,37 – 10 758,12 – 11 087,96 – 11 445,98 – 11 755,24 – 12 112,31 – 12 499,92 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Соответствие очистки природных вод (р. Лименда) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». |  |

II. Анализ существующего состояния систем водоснабжения г. Котласа.

Проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень качества очистки природных вод до нормативов соответствующих санитарных нормам и правилам.

2.1. Характеристика источника водоснабжения.

Источником водоснабжения города и микрорайона Лименда является река Лименда.

Река Лименда является левым притоком р. Вычегда. Длина реки около 100 км, площадь бассейна – 961 км2. Истоки реки Лименды располагаются в заболоченном лесу, расположенном на отметке 150 00 м, устье – на отметке 42,30 м. Средний уклон русла составляет 1,1 %.

Озерность и заболоченность бассейна р. Лименды меньше 2%, а залесенность около 80 % от общей площади бассейна.

Ширина русла колеблется от нескольких метров в истоке реки до 10-12 м в среднем течении, увеличиваясь к устью до 30 м и более.

В районе створа гидроузла русло реки извилистое, песчаное и глинистое, деформирующееся, умеренно зарастаемое водной растительностью. Ширина русла около 20 м в межень и до 70 м в период весеннего половодья, глубина реки составляет 0,3-1,0 м в межень и 2-3 м – в весенний паводок.

Вскрытие р. Лименды происходит во второй половине апреля – в начале мая. Замерзание реки происходит в середине октября, толщина льда достигает 60 см.

Среднемесячный сток 95% обеспеченности равен 3,46 м3/с, минимальные среднесуточные расходы для летней межени равны 1,42 м3/с, для зимней – 1,04 м3/с.

Максимальный расход реки в весенний паводок 1 % обеспеченности составляет 252 м3/с.

Скорость течения реки в створе гидроузла составляет 1,7 м/с в паводок и в зимнюю межень – 0,1 м/с, в летнюю межень 0,2-0,3 м/с.  Среднегодовой сток составляет 204,04 млн. м3.

Местность, прилегающая к руслу р. Лименды в низовье до 10 км от устья, представляет собой слабопересеченную плоскую залесенную равнину, расположенную на возвышенной террасе р. Вычегды. Долина имеет трапецеидальную форму, склоны долины пологие, залесенные, сложенные песчаными грунтами. Пойма двухсторонняя, луговая с кустарником, шириной 30-180 м, местами заболоченная и затапливаемая при уровне 270 см над «0» (49,29 м).  Абсолютные отметки от 49,00 до 52,00 м. Берега реки открытые, высотой 2-3 м, подверженные размыву.

Водоток на протяжении длительного периода был подвержен антропогенному влиянию: мелиорация, вырубка леса, строительство путеводной, дачное строительство на берегах реки, зарегулирование стока и т.п. На лицо все признаки деградации речной системы.    Малые реки такие как Лименда, наиболее чутко реагируют на прямые (водозабор, сброс) и косвенные (динамические процессы на водосборной площади) воздействия.

Анализ статистических данных по качеству речной воды в районе водозабора, в паводковые периоды, свидетельствует о сезонных колебаниях значений основных показателей - мутности и цветности - и связанных с ними показателей пермангонатной окисляемости и содержания железа. (Графическое отображение приведено ниже)

Показатель химического потребления кислорода (ХПК), достигающий величин более 50 мгО2/л, свидетельствует о наличии в исходной воде трудно окисляемых органических загрязнений, так как попадание в водный объект промышленных сточных вод можно исключить.

Пригодность источника для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки самого источника, а также прилегающей территории выше и ниже водозабора по течению воды; оценки качества и количества воды источника водоснабжения, места размещения водозаборных сооружений и прогноза санитарного состояния водотока. Для анализа состояния водоема берутся в паводковые периоды, когда в водный объект поступает максимальный объём загрязняющих ингредиентов. Если водоисточник признается пригодным для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения, то в зависимости от качества воды и требуемой степени обработки, источники делят на 3 класса. (ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».) Для оценки качества воды в месте предполагаемого водозабора должны быть представлены анализы проб, отбираемых ежемесячно не менее чем за последние 3 года.

2.2. Система водоочистки г. Котласа.

Очистные сооружения водопровода (ОСВ) производительностью 31 тыс. м3/сутки построены по типовому проекту 901-3-56 «Водопроводные сооружения для очистки маломутных цветных вод на контактных осветлителях». Проектом предусмотрена одноступенчатая очистка воды на контактных осветлителях. Реагентная обработка воды: первичное и вторичное хлорирование (жидкий хлор) коагулирование (Al2(SO4)3), стабилизация известью или кальцинированной содой, флокулирование полиакриламидом (ПАА), фторирование (Na2Si F6) по ряду причин от последнего отказались, процесс не был запущен. Основанием для выбранной технологии очистки послужили статистические данные по составу воды в реке Лименда за ряд предшествующих лет. (В соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» для определения касса водоисточника достаточно трёхлетнего периода). Выбор технологии очистки вод поверхностного источника как правило ориентируется на паводковый период. В анализируемой выборке цветность не превышала 150 о.. Котласской городской СЭС водоисточник был признан пригодным для забора воды для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии, с действующим на тот момент Гост 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения» с оговоркой о возможности биологического (бактериального) загрязнения и химического, имеющего техногенную природу.

Привязанный к городу Котлас типовой проект рассчитан на очистку вод цветностью 150о, а нормы и правила проектирования рекомендуют применять контактную коагуляции при одноступенчатой схеме очистки, на водах цветность до 120 о. Полученный результат в ходе пуско-наладочных работ свидетельствует о том, что изыскания, на которых основывается задание на проектирование, были проведены недостаточно тщательно, без анализа перспективы. Построенные по проекту ОСВ на момент ввода их в эксплуатацию не в состоянии были обеспечить нормативное качество очистки воды в паводковый период.

Интенсификация процесса очистки воды за счет внесения изменений в технологический процесс не способно радикально изменить качество очищенной воды.

Применяемая на водопроводной станции технология с контактным осветлением ненадежна и не может одинаково хорошо работать во все периоды года при существенном изменении качества исходной воды. Единственной возможностью регулирования процесса очистки воды в данных условиях является тщательный подбор необходимых доз реагентов. Дозы коагулянта при очистке воды р. Лименда могут изменяться в течение года в 5 раз и более. Соответственно и нагрузка на контактные осветлители возрастать многократно. Поэтому, если в зимний период промывку контактных осветлителей можно производить 1 раз в сутки, то в паводковый или в летний периоды, при повышенных дозах реагентов число промывок может увеличиться до 3-4 раз в сутки. При этом существенно возрастает расход очищенной воды на промывку, что влечет за собой увеличение нагрузки на сооружения. Кроме того, увеличивается объем загрязненных промывных вод. Низкая надежность и грязеемкость сооружений (контактных осветлителей) приводит к недостаточной степени очистки воды и нарушению требований стандарта ее качества, а малое время контакта обрабатываемой воды с хлором (менее 30 мин.) не может обеспечивать стабильное и эффективное обеззараживание воды особенно в периоды повышенного микробиологического загрязнения водоисточника. В тоже время результаты обобщенных данных о состоянии водоисточника позволяют сделать следующий вывод, что санитарно-эпидемическая ситуация при оценке качества воды в целом расценивается как неблагоприятная.

Из чего следует, что добиться качественной очистки воды при одноступенчатой системе очистки возможно уменьшая нагрузку на контактные осветлители за счет уменьшения скорости фильтрования и производительности сооружений. При этом нагрузка на сооружения должна быть уменьшена 2 -3 раза. Сокращение нагрузки на очистные сооружения приведет к дефициту подачи питьевой воды в город, не позволит проводить плановый профилактический ремонт, который необходим для эффективной работы сооружений.

В сложившейся ситуации единственным решением является проведение реконструкции существующей станции водоподготовки путем строительства дополнительной ступени очистки воды.

Учитывая, то обстоятельство, что источник водоснабжения города р. Лименда, сегодня, с уверенность можно отнести к 3 классу, а согласно  рекомендациям ГОСТ 2761-84  доведение качества воды до требований санитарных норм необходима обработка, предусмотренная во 2-м классе (коагулирование, отстаивание, фильтрование, обеззараживание), с применением дополнительных - дополнительной ступени осветления, применение окислительных и сорбционных методов, а также более эффективных методов обеззараживания и т.д.

2.3. Пределы значений показателей, по которым имеется несоответствие качества подаваемой питьевой воды.

Очистные сооружения водопровода г. Котласа были построены по типовому проекту 901-3-56 «Водопроводные сооружения для очистки мало мутных цветных вод на контактных осветлителях». Проектом предусмотрена одноступенчатая очистка воды на контактных осветлителях.

Реагентная обработка воды: первичное и вторичное хлорирование (жидкий хлор) коагулирование (Al2(SO4)3), стабилизация известью или кальцинированной содой, флокулирование полиакриламидом (ПАА), фторирование (Na2Si F6) по ряду причин от последнего отказались.

Привязанный к городу Котласу типовой проект рассчитан на очистку вод цветностью 150о, а нормы и правила проектирования рекомендуют применять контактную коагуляцию при одноступенчатой схеме очистки, на водах цветностью до 120о. Полученный результат в ходе пусконаладочных работ свидетельствует о том, что изыскания, на которых основывается задание на проектирование, были проведены недостаточно тщательно, без анализа перспективы. Построенные по проекту ОСВ на момент ввода их в эксплуатацию не в состоянии были обеспечить нормативное качество очистки воды в паводковый период.

Мониторинг состава забираемой из реки воды свидетельствует, что в паводковый период этот показатель (цветность) значительно превышает величину, при которой контактная коагуляция с одноступенчатой схеме очистки, гарантирует нормативную степень очистки.

Анализ фактического показателя цветность воды в водоисточнике.

| Наименование показателей | Период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Максимальная цветность воды в реке Лименда, (град.) | 147 | 235 | 215 | 171 | 180 | 146 | 236 | 146 | 178 | 184 | 198 | 266 |

- Для анализа взяты среднемесячные величины за октябрь месяц в разрезе многолетних наблюдений. Октябрь месяц - осеннего паводкового периода характеризуется значительной загрязненностью воды в источнике и наиболее стабильными условиями коагулирования.

Пригодность источника для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки самого источника, а также прилегающей территории выше и ниже водозабора по течению воды; оценки качества и количества воды источника водоснабжения, места размещения водозаборных сооружений и прогноза санитарного состояния водотока. Для анализа состояния водоема берутся в паводковые периоды, когда в водный объект поступает максимальный объём загрязняющих ингредиентов. Если водоисточник признается пригодным для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения, то в зависимости от качества воды и требуемой степени обработки, источники делят на 3 класса. (ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора».) Для оценки качества воды в месте предполагаемого водозабора должны быть представлены анализы проб, отбираемых ежемесячно не менее чем за последние 3 года.

Показатели качества воды для источников пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения (ГОСТ 2761-84)

| Наименование показателя | Показатели качества воды источника по классам |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Мутность, мг/дм , не более | 20 | 1500 | 10000 |
| Цветность, градусы, не более | 35 | 120 | 200 |
| Железо (Fе), мг/дм , не более | 1 | 3 | 5 |
| Окисляемость перманганатная мгО/дм, не более | 7 | 15 | 20 |

Рассматривая качественный состав воды в р. Лименда в паводковые периоды с 2006 по 2015 г. по показателям мутность, цветность, содержанию железа и окисляемости пермангонатной можно сделать вывод, что по показателям качества воды река относится к 3 классу. На ряду с этим существуют периоды времени, когда р. Лименда не может быть признана пригодной для питьевого водоснабжения города.

III. Краткое описание мероприятий инвестиционной программы.

Техническое обоснование необходимости проведения мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Анализ качества исходной речной и очищенной воды позволяет определить приоритетность постановки задач в решении вопроса достижения качества очистки природной воды. Это повышенное содержание железа в питьевой воде в связи с общим процессом очистки.

Железо присутствует в воде водоисточника в виде комплексных соединений с органическими веществами, с такими как гуминовыми, фульвовыми и таниновыми кислотами, обуславливающие цветность воды.

Это подтверждается данным качества речной воды, которые показывают, что концентрация железа в водоисточнике изменяется в зависимости от величины исходной цветности воды, чем больше цветность, тем выше концентрация железа.

Органические комплексы железа присутствуют в воде в растворенном или тонко диспергированном состоянии и не задерживаются на фильтрах при фильтровании воды. Такое явление часто наблюдается в поверхностных видеоисточниках с повышенной цветностью воды. Однако, как правило, оно не создает проблем, и хорошо удаляется в процессе коагуляционной очистки воды. При условии, что качество очищенной воды по цветности и перманганатной окисляемости удовлетворяет требованиям СанПиН.

На очистных сооружениях г. Котласа концентрация железа в питьевой воде превышает ПДК в периоды, когда качество очищенной воды по показателям цветности и перманганатной окисляемости не соответствует стандарту.

Для получения питьевой воды соответствующей нормативным требованиям по железу, следует провести глубокую очистку воды от мутности, цветности и органических загрязнений (ПО), так как соединения железа могут присутствовать в воде виде растворенных или коллоидных соединениях с гуминовыми веществами. Как показывает практика, очистки цветных железосодержащих вод успешно осуществляется на станциях водоподготовки, работающих по технологии двухступенчатой очистки с отстойниками и фильтрами.

Для решения проблемы с очисткой воды р. Лименда, повышения надежности системы водоснабжения г. Котласа, снижения риска чрезвычайных ситуаций, защиты от угроз техногенного характера и повышения качества предоставляемого холодного водоснабжения потребителям за счет обеспечения необходимого качества питьевой воды, необходимо перевести очистные сооружения водопровода на качественно другой уровень очистки воды из поверхностного водного источника, который сегодня можно признать не пригодным для нужд питьевого водоснабжения. Это возможно при строительстве дополнительной ступени очистки.

По мнению МП «Горводоканал», это должны быть сооружения предварительной очистки, позволяющие снизить грязевую нагрузку на очистные сооружения города, в том числе по присутствующему в воде органическому железу.

В этой связи можно рассматривать два варианта:

1. Для уменьшения нагрузки на фильтровальные сооружения построить блок предварительной очистки воды с отстойниками.

2. Для доочистки воды после контактных осветлителей, работающих с высокой нагрузкой, построить блок скорых фильтров (по методу двухступенчатого фильтрования).

Для выбора   варианта реконструкции очистных сооружений водопровода необходимо проведение научно-исследовательских работ с целью разработки технологических регламентов на проектирование.

С этой целью был разработан проект инвестиционной программы МП «Горводоканал» «По приведению качества питьевой воды на территории города Котлас в соответствие с установленными требованиями на 2019 – 2025 годы».

IV. Перечень мероприятий инвестиционной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Обоснование необходимости (цель реализации) | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| ВСЕГО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 196873,710 | 25452,620 | 26572,540 | 27343,140 | 28163,430 | 28923,840 | 29762,630 | 30655,510 |
| 1. | Научно-исследовательские работы и разработка технологических регламентов на проектирование | повышение качества питьевой воды | 2019 | 2019 | 25452,620 | 25452,620 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений водопровода г. Котласа | повышение качества питьевой воды | 2020 | 2020 | 26572,540 |  | 26572,540 |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация проекта реконструкции очистных сооружений водопровода г. Котласа | повышение качества питьевой воды | 2021 | 2024 | 114193,04 |  |  | 27343,140 | 28163,430 | 28923,840 | 29762,630 |  |
| 4. | Пуско-наладочные работы после реконструируемых очистных сооружений водопровода г. Котласа | повышение качества питьевой воды | 2025 | 2025 | 30655,510 |  |  |  |  |  |  | 30655,510 |

V. График реализации мероприятий инвестиционной программы.

| № п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий / работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (дата) | Окончание (дата) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Научно-исследовательские работы и разработка технологических регламентов на проектирование | 2019 | 2019 |
| 2. | Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений водопровода г. Котласа | 2020 | 2020 |
| 3. | Реализация проекта реконструкции очистных сооружений водопровода г. Котласа | 2021 | 2024 |
| 4. | Пуско-наладочные работы после реконструируемых очистных сооружений водопровода г. Котласа | 2025 | 2025 |

VI. Расчет стоимости разработки проектной и рабочей документации на строительство ступени доочистки природных вод очистных сооружений водопровода г. Котлас

| № п/п | Виды работ, характеристика зданий сооружений | Обоснование расценок и коэффициентов на выполняемые проектно-изыскательские работы | Расчет стоимости (а+вх) | Стоимость (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка технологических регламентов на проектирование. (Сооружение очистки воды для хозпитьевых целей производительностью 31,0 тыс.м3/сутки) | «Рекомендации по определению базовых цен научно-исследовательских работ при проектировании объектов водоснабжения, водоотведения, гидротехники, инженерной геологии» М.: Издательство ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», 2008 г. Т.3.1.4. п.17.К16=45.12 инфляционный на IV кв. 2017 г. К98 =4.45 инфляционный на I кв.1998 г. К=1,08- районный. | (135,34+2,8×31,0) 45.12 /4.15×1.08 | 2608,3 |
| 2. | Станция обезжелезивания вод производительностью 31,0 тыс.м3/сутки | СБЦП 81-2001-17 Объекты водоснабжения и канализации М. 2015 г. Т.4 п.26; К17=3.99 инфляционный на IV кв.2017 г.(письмо Минстроя РФ от 30.06.2017 №23090-ХМ/09) К=1.7- на реконструкцию п.2.6 р.2, К=1.2 на экспертизу п.2.7.р 2. | (276.34+27,29×31,0) ×3.99×1.08×1.7×1.2 | 9866,14 |
| 3. | Электролизная для обеззараживания очищаемой воды и окисления железа 0.9 кг/час по хлору | СБЦП 81-2001-17 Объекты водоснабжения и канализации М. 2015 г. Т.4 п.26; Показатель мощности объекта равен 2,54 (пр.1 Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 N 620) К17=3.99 инфляционный на IV кв.2017 г. К=1,08- районный, К=1.2 на экспертизу п.2.7.р 2. | (63,07+31,73×2,54)3.99×1.08 | 619,08 |
| 4. | Инженерно-геодезические изыскания , корректировка съёмки | Сборник цен на проектно- изыскательские работы для строительства (СБЦ на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания М.,2оо4 г.) |  |  |
|  | 4.1 Создание Инженерно-топографических планов в М 1:500 на территории действующего Создание инженерно-топографических планов в М 1:500 на территории действующего предприятия III категории | Табл.9 §6 к=0.5 (прим.3);к=1.2 таб.10 §1 полевые | 6195×0.5 ×1.2× 3 | 11151 |
|  |  | Табл.9 §6 камеральные к= 1.75 (прим.4) | 2558 ×1,75 ×1× 3 | 13430 |
|  | 4.2 Проложение ходов:(1:1000-1:2000) II кат. | Табл.47 §1 | 1074 | 1074 |
|  | Техническое нивелирование II кат. | Табл.47 §3 | 362 | 362 |
|  | Итого: полевые |  |  | 12587 |
|  | Итого: камеральные |  |  | 13430 |
|  | 4.3 Выполнение работ без выплаты полевого довольствия | К=0.85 общ. указания п. 14 | 0,85×12.578 | 10699 |
|  | 4.4 Расходы по транспорту внутреннему | Табл.4 §1 | 8,75× 12,587/100 | 1101 |
|  | 4.5 Расходы по организации и ликвидации работ. | 6% общ. указ. п. 13 к=2,5 прим. 1 | (6×12,587/100) ×2.5 | 1888 |
|  | Итого изыскательские работы |  |  | 39705 |
|  | 4.6 Проверка полноты плана в эксплуатирующих организациях | Табл.75 прим. 4 | 320×0,7 | 224 |
|  | 4.7 Оформление разрешения на проведение изыскательских работ | Таб.80 § 2 | 1000+0,03×39705 | 2191 |
|  | Всего по разделу: |  |  | 42120 |
|  |  | к=1,08 табл.3 § 2 | 1,08×42120 | 45490 |
|  |  | К17=3.99 инфляционный на IV кв. 2017 г. | 3,99×45490 | 181,505 |
| 5. | ИТОГО |  | 13 275,025 |  |
| 6. | ИТОГО с НДС (18%) |  | 15 664,530 |  |

VII. Расчет стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы

Точная стоимость реализации инвестиционной программы может быть определена на основании разработанной и утвержденной сметной документации на строительно-монтажные работы. Приведенный ниже расчет стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы основан на усредненном, из практики, соотношении стоимости проектно-изыскательских работ к стоимости строительно-монтажных работ, которое составляет 10%.

Стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы по состоянию на 2018 год составит - (15664,530 × 100/10)+15664,530 = 172309,83  тыс. рублей с НДС, или 24615,69 тыс. рублей на каждый год действия инвестиционной программы.

Полная стоимость реализации мероприятий инвестиционной программы с учетом применения индексов-дефляторов и инфляции в соответствии с письмом Министерства Экономического Развития Российской Федерации от 05.10.2011 № 21790-АКД03 «Временно определенные показатели долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2030 года»  составит – 196873,71 тыс. рублей с НДС, в том числе с учетом календарной разбивки:

(тыс. руб. с НДС)

| Период действия инвестиционной программы | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс цен в промышленности (строительство) | 103,4 | 104,4 | 102,9 | 103,0 | 102,7 | 102,9 | 103,0 |
| Стоимость мероприятий с учетом календарной разбивки | 25452,62 | 26572,54 | 27343,14 | 28163,43 | 28923,84 | 29762,63 | 30655,51 |
| Всего на момент окончания реализации инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  | 196873,71 |